## Slide 1
Assemblée Générale de RegulaE.Fr et Atelier de Travail n°13
SESSION 5 – Interconnexion au service de la sécurité d’approvisionnement et de la transition énergétique
Exigences des Régulateurs en matière de gestion opérationnelle des systèmes électriques en situation de crise : Prévention, Défense, Sauvegarde et Reconstitution
Michel CAUBET – Team Leader EU TAF
22 novembre 2023

## Slide 2
Table des Matières
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Les Codes de Réseaux Transport
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations et points de vue exposés dans cette présentation sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l'opinion officielle de la Commission européenne. La Commission européenne ne garantit pas l'exactitude des données incluses dans cette présentation. Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission européenne ne peuvent être tenues responsables de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues.

## Slide 3
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Années 2000 - Intégration des systèmes électriques nationaux fragmentés en Afrique de l’Ouest
TOGO
GHANA
SENEGAL
GAMBIE
GUINÉE BISSAU
GUINÉE
SIERRA LEONE
NIGER
MALI
CÔTE D’IVOIRE
BURKINA FASO
LIBÉRIA
NIGERIA
BÉNIN
Développement du Système Électrique Régional
EEEOA
ARREC

## Slide 4
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
En 2023 – Réseaux Interconnectés de l’Afrique de l’Ouest

## Slide 5
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
La Sûreté d’un Système Électrique dépend pour une part essentielle de la qualité des décisions et du geste professionnel de tous les Acteurs du Système Électrique interconnecté : les Opérateurs Système au sein des GRTs (Gestionnaires nationaux des Réseaux de Transport), les Producteurs, et les Distributeurs d’Électricité .
Mais pas uniquement ! Les Autorités de Régulation de l’Électricité nationales et régionale jouent également un rôle essentiel dans le respect de la mise en œuvre et l’application de l’ensemble des prescriptions techniques, harmonisées et adoptées pour l’exploitation du Marché Régional de l’Électricité.
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Ensemble complexe et fortement bouclé :
Composé d’éléments en interaction permanente sous le contrôle d’opérateurs humains et d’automates
Devant être conçu et exploité de manière cohérente

## Slide 6
La Sûreté du Système repose sur la mise en œuvre de dispositions de natures diverses adaptées à la dynamique des grands phénomènes à l’origine de la dégradation de la sûreté.
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
IMPORTANT de formuler sous forme d’exigences règlementaires les prescriptions techniques qui se rattachent à la prévention et à la résolution des Grands Incidents pouvant impactés la Sûreté du Système – Codes de Réseaux de Transport Nationaux
AFIN de garantir le résultat des actions entreprises qu’elles soient individuelles ou collectives, et maintenir la Sureté du Système Électrique Interconnecté en toutes circonstances
IMPORTANT d’harmoniser et adopter les exigences réglementaires pour l’ensemble des Systèmes Électriques Interconnectés afin d’en assurer la cohérence d’ensemble et être en mesure d’activer des mesures de protection et de reconstruction de grande ampleur efficaces et pertinentes – Code de Réseaux de Transport Régional

## Slide 7
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
INTERCONNECTÉ
un Système plus robuste
une capacité d’échanges plus grande entre réseaux favorisant la mise en place d’un marché unique de l’électricité
une assistance mutuelle entre partenaires lors d’une défaillance d’un équipement de transport ou de production
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
INTERCONNECTÉ
un Système plus maillé implique qu’une perturbation importante, quelle que soit sa localisation, peut se propager à l’ensemble du Système
les perturbations de l’onde électrique résultant des court-circuit se propagent à des vitesses proches de la lumière
les automates ou protections travaillent dans des domaines allant de la dizaine de millisecondes à quelques secondes, et
certaines régulations pilotent des processus ayant des constantes de temps de plusieurs minutes voire de plusieurs heures
L’équilibre du Système repose donc sur une parfaite coordination de l’ensemble des dispositifs de régulation et de protection

## Slide 8
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Garantir la SÛRETÉ de Fonctionnement
Favoriser la Performance ÉCONOMIQUE
et l’Ouverture du Marché de l’Électricité
Satisfaire
les ENGAGEMENTS
Contractuels vis-à-vis des Clients raccordés au Réseau de Transport
L’exploitation du Système doit garantir une utilisation et l’exploitation au mieux des offres de services proposées par les acteurs opérant au sein du système électrique :
  les offres des entités de production et d’ajustement, dont les responsables s’efforcent d’assurer la meilleure disponibilité et d’améliorer les performances ;
  les possibilités d’échange d’énergie avec les autres réseaux du système électrique régional ;
  les moyens d’action sur l’équilibre offre-demande, dans le cadre de contrats souscrits par la clientèle, de règles de conduite ou de dispositifs d’urgence ;
  les services système.
Maîtrise de l'évolution et des réactions du système électrique face aux différents aléas dont il est l'objet (court-circuit, évolution imprévue de la consommation, indisponibilités fortuites d’ouvrages de production ou de transport, …), en réduisant autant que possible le risque d'incidents pouvant conduire à une coupure de l'alimentation électrique généralisée à l'ensemble du pays ou à de vastes zones.
Les engagements contractuels pris auprès des clients, notamment en matière de qualité de fourniture

## Slide 9
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Garantir la SÛRETÉ de Fonctionnement
Assurer
le fonctionnement normal du Système
Limiter le nombre d’incidents et éviter les grands incidents
Limiter les conséquences des grands incidents
Au cœur des responsabilités confiées à RTE, le GRT français, par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Une dégradation de la sûreté du système électrique qui se traduirait par une augmentation de la fréquence des incidents et, le cas échéant, par la survenue d'un incident généralisé à une grande partie ou à la totalité du réseau régional, serait un échec dans l'exercice de la mission de service public de l'électricité allouée au GRTs.
Il en résulterait :
la perte de confiance du public risquant d’entraîner un affaiblissement de la nouvelle organisation du secteur électrique, ainsi qu’un abandon de l’électricité au profit des autres énergies concurrentielles ;
la perte de confiance des partenaires étrangers, susceptible de remettre en cause la gestion des interconnexions ;
la remise en cause des professions.
Un enjeu déterminant pour tous les acteurs du système électrique

## Slide 10
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Limiter les conséquences des grands incidents
L’électricité prend une place de plus en plus importante dans la vie courante de nos sociétés.
Il est de la responsabilité de l'exploitant du Système, en liaison avec l'ensemble des utilisateurs du réseau, de maîtriser le risque de coupure généralisée.
La Sûreté, une priorité de l’exploitant du Système, mais pas à n’importe quel prix !
Les investissements nécessaires pour la Sûreté du Système doivent être cohérents avec le coût, la fréquence et la gravité des incidents qu’ils permettent d’éviter.
Même si les usages modernes de l'électricité exigent aussi un produit de qualité, garanti en termes de temps de coupure, de forme de l'onde de tension et de courant, les dispositions prises en exploitation pour garantir la sûreté doivent être compatibles avec les engagements contractuels pris sur la qualité de fourniture.

## Slide 11
Table des Matières
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Les Codes de Réseaux Transport

## Slide 12
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique !
Fluctuations de consommation
Aléas météorologiques
Pannes et agressions extérieures
Erreurs humaines dans l’exploitation et la maintenance
Ces aléas imposent de se couvrir en constituant des marges…
(présente un caractère globalement prévisible mais avec une marge aléatoire notable)
(foudre, tempête, crue ou sécheresse, grand froid, etc. souvent peu prévisibles et induisant des perturbations notables : courts- circuits, déclenchements de groupes de production)
(qualité des réalisations, rigueur des essais de mise en service, qualité de la maintenance, rigueur des interventions – Conséquences peuvent être immédiates : « défaut tournevis », ou ultérieures : erreur de câblage ou mauvais réglage)
(défaillances imprévisibles d’équipements ou agressions extérieures – pelleteuses sectionnant les câbles, accidents d’aéronefs ou de personnes – se traduisant par des déclenchements d’ouvrages ou des pannes latentes)

## Slide 13
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique !
La Sûreté, une priorité de l’exploitant du Système mais pas à n’importe quel prix !
Économiquement, il ne peut être justifié de vouloir se prémunir contre des aléas dont la probabilité d’occurrence devient extrêmement faible pour conserver un fonctionnement normal du Système…
La règle du N-k définit le niveau de risque maximal accepté

## Slide 14
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique !
Pour des combinaisons d’aléas particulièrement sévères mais très peu probables, des dégradations du fonctionnement du Système sont acceptées pouvant conduire à :
des répercussions sensibles sur la Clientèle (délestage) ; ou
la perte d’une partie réduite du Système si cela permet d’enrayer efficacement la dégradation de l’incident.
Pour maintenir un fonctionnement satisfaisant du Système, des marges de sécurité sont prises systématiquement de la conception à l’exploitation.
Le respect des règles de sécurité conduit la plupart du temps à des surcoûts.
Dans tous les cas, la perspective d’un incident de grande ampleur n’est pas acceptable…
L’exploitation du Système doit donc être assurée de manière à réduire au maximum l’occurrence de tels événements !

## Slide 15
Table des Matières
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Les Codes de Réseaux Transport

## Slide 16
Les Lignes de Défense du Système Électrique
If faut se protéger :
Des surcharges en cascade
POUR
Assurer le fonctionnement normal du Système
Limiter les incidents et éviter les grands incidents
De l’écroulement de la Fréquence
De l’écroulement de la Tension
De la Rupture de Synchronisme
Indépendamment de la cause initiale de l’Incident
Mise en œuvre des protections de surcharge
La tension est réglée à partir de sources de puissance réactive (groupes, condensateurs, réactances, etc.)
Phénomène non localisé pouvant s’étendre aux zones voisines et conduite à l’écroulement du plan de tension
La fréquence traduit l’équilibre entre la production et la consommation. Elle est la même sur toute la zone synchrone et doit être maintenue dans un plage admissible de variation n’excédant pas 0,5 Hz.
Normalement, l’ensemble des rotors des alternateurs tournent à la même vitesse électrique par l’action des régulateurs de tension et de vitesse. Les protections dites à Rupture de Synchronisme assurent la séparation de la partie du réseau en perte de synchronisme.

## Slide 17
La défense en profondeur du système électrique repose sur l’articulation cohérente de Lignes de Défense successives, permettant d’éviter ou de contrôler les principaux phénomènes pouvant conduire à son effondrement.
Les Lignes de Défense à prévoir se rapportent à trois grands domaines complémentaires :
la Prévention / Préparation,
la Surveillance / Action, et
les Parades Ultimes.
Les Lignes de Défense du Système Électrique

## Slide 18
Les Lignes de Défense du Système Électrique
La Ligne de Défense
Prévention / Préparation
Faire en sorte que les phénomènes redoutés ne s’amorcent pas
La Ligne de Défense
Surveillance / Action
Détecter et corriger les écarts
La Ligne de Défense
Parades Ultimes
Maîtriser les régimes incidentels pour éviter la ruine du Système
Préparer la reconstitution du Système après un incident de grande ampleur
        S’assurer du maintien du niveau de fiabilité, de disponibilité et de performance des composants
        Garantir une permanence quasi absolue de certaines fonctions vitales (par application de la règle du N-k)
        Garantir le bon déroulement des activités jugées à risque vis-à-vis de la sûreté (par leur mise sous assurance qualité)
        Ensemble des actions automatiques (réglage primaire / secondaire de fréquence et/ou tension) ou manuelles (actions de conduite des dispatchers) permettant de détecter les écarts sur certaines grandeurs caractéristiques du bon fonctionnement du Système et de déclencher le cas échéant les actions correctives appropriées visant à assurer la protection des matériels et la sûreté du Système.
        Pour éviter un écroulement total du réseau, et
        Placer le Système dans une situation facilitant sa reconstitution si cet événement se produit.
        Il s'agit d'actions de conduite exceptionnelles (délestage, par exemple)
Actions Curatives

## Slide 19
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Actions destinées à contenir les phénomènes dont la dynamique est encore compatible avec une intervention humaine (diagnostic, prise de décision et action sur le Système), relevant des Lignes de Défense « Surveillance/Action » et « Parades Ultimes ».
Les actions assurant l’équilibre offre-demande comme :
la modification des programmes de groupes (passage rapide à la puissance de consigne maximale, baisse rapide),
le délestage rapide de la clientèle, le télé-délestage de secours, etc.
Les actions destinées à maîtriser le plan de tension comme la surcharge réactive des groupes, le blocage des régleurs en charge des transformateurs, etc.
Ces actions font l’objet d’ordres prédéfinis qui peuvent être envoyés par l’intermédiaire d’un système de transmission spécifique (Système d’Alerte et de Sauvegarde – SAS à RTE, France) à la disposition des opérateurs des dispatchings et émis globalement sur une zone ou vers un ensemble d’acteurs donnés.
Salle de commande de Centrale de Production
Opérateur de Dispatching
Salle de commande de Postes de Transport groupés
Salle de commande d’un Poste Hydraulique de Vallée
Les Actions Curatives peuvent être regroupées en Trois Niveaux
Niveau 1 – Les Actions de Sauvegarde

## Slide 20
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Actions curatives destinées à contrer les phénomènes dont la rapidité d’apparition et d’évolution exclut toute possibilité d’intervention humaine. Seuls des dispositifs automatiques peuvent alors assurer efficacement les actions curatives nécessaires.
Le Plan de Défense constitue une véritable protection du Système dans son ensemble destinée à agir avant les protections propres de ses éléments les plus sensibles. Les actions menées relèvent toutes du domaine « Parades ultimes ».
Il est composé des actions suivantes :
la séparation automatique des zones ayant perdu le synchronisme,
le délestage automatique de consommation sur baisse de fréquence,
le blocage automatique des régleurs en charge des transformateurs THT/HT et HTB/HTA sur baisse de tension, et
l’îlotage automatique des groupes thermiques leurs auxiliaires.
Salle de commande de Centrale de Production
Opérateur de Dispatching
Salle de commande de Postes de Transport groupés
Salle de commande d’un Poste Hydraulique de Vallée
Niveau 2 – Plan de Défense
Les Actions de Sauvegarde et le Plan de Défense sont complétés par le Plan de Reconstitution du Réseau, dont l’objectif est de favoriser une reconstitution maîtrisée et rapide des zones hors tension.

## Slide 21
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Une conjonction exceptionnelle d’événements défavorables peut conduire à un effondrement total du réseau d’une zone, du Système d’un pays voire au-delà…
Le GRT doit alors rétablir un fonctionnement normal du Système par des Actions de Reconstitution du Réseau avec les objectifs d’agir au plus vite et de façon maîtrisée, dans le respect de la sécurité des personnes et des biens et en évitant en particulier tout nouvel écroulement du réseau.
Les actions à mener lors d’un incident généralisé sont :
la préparation du réseau et le diagnostic de la situation,
la reconstitution du réseau à partir d’ossatures de zones préétablies afin de réalimenter les Clients prioritaires,
si nécessaire, le renvoi de tension selon le taux de réussite des îlotages des groupes thermiques considérés aussi prioritaires à la reconstruction.
Le Plan de Reconstitution du Réseau fixe la stratégie à suivre, les dispositions à mettre en œuvre, les matériels à installer ou configurer, les performances attendues de ceux-ci et les responsabilités respectives des différents intervenants. Il est complété par tous les acteurs concernés et fait l’objet de consignes opératoires ainsi que la mise en place des actions de formation correspondantes.
Niveau 3 – Reconstruction du Système
Salle de commande de Centrale de Production
Opérateur de Dispatching
Salle de commande de Postes de Transport groupés
Salle de commande d’un Poste Hydraulique de Vallée

## Slide 22
Table des Matières
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Les Codes de Réseaux de Transport

## Slide 23
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
La Prévention / Préparation
La Surveillance / Action
Les Parades Ultimes
Contre la Cascade de Surcharges
Délester volontairement la clientèle
Disposer d’un plan de protection parfaitement coordonné
Disposer de schémas d’exploitation robustes
Définir des parades préventives ou curatives
Surveiller les transits en N sur les liaisons fortement chargées et l’absence de contraintes inadmissibles sur report de charge en N-k
Lever les surcharges d’ouvrages par manœuvre sur le réseau ou par action sur les groupes de production

## Slide 24
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Contre l’Ecroulement de Tension
La Prévention / Préparation
La Surveillance / Action
Les Parades Ultimes
Bien dimensionner les moyens de compensation de la puissance réactive
Disposer de sources de puissance réactive répondant avec la performance attendue et placées près des lieux de consommation
Pouvoir mobiliser efficacement les réserves de puissance réactive grâce à des dispositifs de réglage fiables et opérationnels
Contrôler et maîtriser, en temps réel, le plan de tension grâce aux actions automatiques (réglages primaire et secondaire) et manuelles (réglage tertiaire).
Alerte à la tension
Démarrage des TAC
Blocage des régleurs en charge
Baisse de 5 % de la tension HTA
Surcharges réactives des groupes
Télédélestage de secours, voire mise hors service des transformateurs ou autotransformateurs, …

## Slide 25
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Contre l’Ecroulement de Fréquence
La Prévention / Préparation
La Surveillance / Action
Les Parades Ultimes
Disposer d’une prévision de consommation précise et fiable
Disposer d’un plan de production capable de couvrir la prévision de consommation et les échanges avec une marge suffisante
Disposer des réserves de puissance nécessaires et pouvoir les mobiliser de manière efficace
S’assurer de la disponibilité effective en temps réel des réserves de puissance constituées
Contrôler la fréquence en régime normal grâce aux actions automatiques (réglages primaire et secondaire fréquence/puissance) et manuelles (réglage tertiaire)
Passage à Pmax des groupes en service
Délestage rapide de clientèle
Télédélestage de secours
Délestage fréquencemétrique (système automatique)

## Slide 26
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Contre la Rupture de Synchronisme
La Prévention / Préparation
La Surveillance / Action
Les Parades Ultimes
Disposer, sur les groupes, de systèmes de régulation de tension et de vitesse opérationnels et correctement réglés
Disposer d’un plan de protection suffisamment performant
Éviter les topologies de réseau propices au développement du phénomène
Contrôler l’accélération des groupes par l’action automatique des régulateurs de vitesse et des accéléromètres à seuil
Décomposer tout ou partie du réseau de manière automatique

## Slide 27
Table des Matières
La Sûreté de Fonctionnement des Réseaux Interconnectés
Les Enjeux de l’Ouverture des Marchés Régionaux de l’Électricité
Les Aléas pouvant affecter le Système Électrique
Les Lignes de Défense du Système Électrique
Modes Opératoires de Protection du Système Électrique
Les Codes de Réseaux de Transport

## Slide 28
Les Codes de Réseaux Transport
Les prescriptions techniques formulées précédemment doivent être reprises sous forme d’exigences réglementaires dans les Codes de Réseaux de Transport de chaque GRT composant la Zone interconnectée synchrone d’une région telle que l’ Afrique de l’Ouest par exemple ainsi que dans le Code de Réseaux de Transport Régional constituant un ensemble homogène, coordonnés et cohérent.
Ces exigences réglementaires doivent être intégrées dans les Codes élémentaires notamment pour l’élaboration des Codes suivants :
Plan de Défense du Réseau,
Plan de Reconstruction du Réseau,
Interaction avec les Marchés,
Autres Codes en lien avec la Sureté de Fonctionnement des Systèmes électriques interconnectés.
Les Régulateurs nationaux et régionaux sont partie prenant du processus de développement des Codes de Réseaux car ils sont les garants de leur prise en compte par l’ensemble des Acteurs du Marché de l’Électricité qu’il soit national ou régional.

## Slide 29
Merci pour votre attention