## Slide 1: Atelier RegulaE.FR
Public
Planification du réseau de transport d’Hydro- Québec dans un contexte de transition énergétique
André Dagenais, ing. 25 juin 2024

## Slide 2: Mise en contexte
Public
Groupe – TransÉnergie et équipement
2
Cette présentation à pour but d’introduire la manière dont les études en planification du réseau sont réalisées et non d’expliquer toute la planification du réseau (ce qui demanderait une volumineuse présentation!)
Toutefois, pour réussir à comprendre la méthodologie des études quelques notions les entourant doivent également être introduite
Cette présentation ne présente pas tous les aspects de façon exhaustives, mais se veut plutôt de donner un aperçu haut niveau.

## Slide 3: Plan de la présentation
Public
Le réseau d’aujourd’hui et son contexte réglementaire
Les critères techniques de conception du réseau
Comment planifie-t-on le réseau de transport du futur?
L’intégration des RÉD (Ressources Énergétiques Distribuées) sur le réseau
Conclusion
Période de questions
Hydro-Québec

## Slide 4: Le réseau d’aujourd’hui et son contexte réglementaire
Public
Hydro-Québec

## Slide 5: Le réseau de transport aujourd’hui
Public
Groupe – TransÉnergie et équipement
5
Une étendue et une complexité exceptionnelles 12 319 km de lignes à 735 kV et 765 kV Asynchrone avec les réseaux voisins
La demande
42 700 MW de pointe historique (3 janvier 2014)
85 % des charges concentrées au sud
La puissance à transporter
Environ 47 GW
85 % de la production située au nord
Un parc d’actifs de 22,5 G$
34 479 km de lignes
538 postes dont 41 postes à 735 kV et 765 kV
15 interconnexions – marchés voisins
https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/rapport-annuel-2020.pdf

## Slide 6: Un réseau complexe
Public
Groupe – TransÉnergie et équipement
6
Centrales éloignées (+1000 km) de la charge
Contrainte principale : la stabilité fréquence, amplitude de la tension et synchronisation de la vitesse de rotation des alternateurs des centrales)
Contrainte secondaire: la capacité thermique des équipements
Développement d’un réseau 735 kV-CA
Protection très rapide
Contrôle des machines des centrales (excitations statiques et stabilisateurs de puissance)
Compensation série et dynamique
Grands automatismes de réseau (ex : RPTC, SPSR)
Interconnexions
Synchrones : machines ou charges îlotées, transformateur à fréquence variable
Asynchrones : CCHT (Courant Continu à Haute Tension)
Enjeu de sécurité publique
Forte dépendance de la clientèle à l’électricité (chauffage)

## Slide 7: Introduction à la planification
Public
Les 4 grands activités principales de la planification
Établissement des critères de conception du réseau et des caractéristiques techniques des équipements
Conception du réseau
Conception des équipements tenant compte de phénomènes divers (foudre, chocs de manœuvres, etc.)
Élaboration de projets en fonction des besoins des clients
D’autres activités effectuées
Encadrements, exigences de raccordement, R&D, pérennité, support à l’exploitant, analyse d’événements, développement d’outils/modèle, participation à des comités externes (NERC, NPCC, IEEE), etc.
C’est gros et c’est complexe!
Groupe – TransÉnergie et équipement

## Slide 8: Introduction à la planification
Public
Conception du réseau
Conception des équipements tenant compte de phénomènes divers (foudre, chocs de manœuvres, etc.)
Élaboration de projets en fonction des besoins des clients
D’autres activités effectuées en planification
Encadrements, exigences de raccordement, R&D, pérennité, support à l’exploitant, analyse d’événements, développement d’outils/modèle, participation à des comités externes (NERC, NPCC, IEEE), etc.
Les 4 grands principes de la planification
Établissement des critères de conception du réseau et des caractéristiques techniques des équipements
Sujet de la présentation en particulier les
C’est gros et c’est complexe!
Groupe – TransÉnergie et équipement
études techniques

## Slide 9: Contexte réglementaire
Public
North American Electric Reliability Corporation (NERC)
Élabore et applique les critères d'exploitation et de planification pour un fonctionnement fiable des réseaux électriques
Normes de fiabilité
Northeast Power Coordination Council (NPCC)
Établit les critères de fiabilité pour le Nord-Est
Régie de l’énergie
Fixer ou modifier les Tarifs et conditions (T&C)
Autoriser l’acquisition, la construction ou la disposition des actifs destinés au transport d’électricité
Approuver les exigences techniques et adopter les normes de fiabilité
Hydro-Québec

## Slide 10: Intégration des futurs besoins énergétiques au Québec
Public
À l’horizon 2050, la demande énergétique au Québec pourrait augmenter de 150 à 200 TWh
Les nouveaux besoins énergétiques du Québec pour les prochaines années seront principalement comblés par l’ajout d’énergie variable
On veut faire autrement
Partager en avance où sont les marges sur le réseau
Débuter le plus tôt possible les discussions avec les milieux et les différents acteurs
Optimiser l’utilisation de nos installations existantes
Hydro-Québec

## Slide 11: Les critères techniques de conception du réseau de transport
Public
Hydro-Québec

## Slide 12: Grands principes de la conception du réseau à HQ
Public
Groupe – TransÉnergie et équipement
12
Principe 1
La continuité de service doit être assurée à la suite des événements les plus susceptibles de se produire sur le réseau
Principe 2
Des mesures doivent être prévues lorsque l’on peut raisonnablement éviter une panne générale lors d’un événement exceptionnel
Principe 3
Les équipements stratégiques du réseau ne doivent pas être endommagés advenant une panne générale, de façon à s’assurer qu’une remise en charge demeure toujours possible
Fréquence des événements
Fréquent
Très rare
Exceptionnel
Objectif
Continuité de service
Intégrité du réseau
Sécurité des équipements
Moyens permis
Robustesse intrinsèque du réseau
Grandes caractéristiques des équipements
Automatismes de réseau
Procédures spéciales d’exploitation
Caractéristiques spéciales pour les équipements
Automatisme
Remise en charge
Capacité de démarrage autonome
Plan d’urgence interne
Résultats
Pas de perte de charge
Possibilité de panne partielle avec
rétablissement rapide
Risque de panne générale avec
rétablissement

## Slide 13: Les critères de conception du réseau
Public
Critères de conception du réseau principal (Bulk)
Des critères provenant de la NERC, du NPCC et propres à HQ Couvrent des événements d’occurrence et de sévérité diverses
(ex : de la perte d’un élément jusqu’à la perte d’un poste 735 kV)
Prise en compte d’événements environnementaux (ex : verglas)
Couvrent la conception des installations, des automatismes, de l’exploitation, etc.
Critères de conception des réseaux régionaux
Couvrent des événements fréquents (ex : perte d’un élément)
Dictent le nombre de liens requis pour l’alimentation d’un poste
De façon générale (pour les principes 1 & 2)
Assurent la stabilité du réseau (tension, fréquence, machine, etc.)
Respect des capacités de transit des équipements Respect de contraintes diverses (ex : interco, harmoniques)
Objectif : assurer le maintien du niveau de fiabilité
Hydro-Québec

## Slide 14: Application des critères à Hydro-Québec
Public
Adaptation aux besoins du Québec
Plan de défense organisé en niveaux successifs (base, complémentaire, exceptionnel)
Participation active aux travaux de la NERC et du NPCC (certaines normes ont des spécificités Québec)
Critères et événements spécifiques à couvrir au réseau d’Hydro-Québec
Nécessaires dus aux particularités du réseau (ex : perte de deux lignes 735 kV sur simple événement)
Permettent un niveau de fiabilité équivalent à celui des réseaux voisins (ex : usage d’automatismes interdits pour les événements de base)
Concevoir un réseau exploitable en tout temps disposant de suffisamment d’équipements pour répondre aux besoins des clients
Planification sans congestion (intégration ferme)
Notions d’exploitation (ex. limites de transit) ne sont pas utilisées Réseau projeté (futur), pas historique
Charge prévue
100 % des équipements de transport sont considérés en service
Hydro-Québec

## Slide 15: Comment planifie-t-on le réseau de transport du futur ?
Public
Hydro-Québec

## Slide 16: Planification court, moyen et long terme
Public
Moyen Terme
1-5 ans
Long Terme 5 ans +
Court Terme
0-1 an
Support à l’exploitant
Plan de retrait
Analyse d’événement
Limite de transit
Etc.
Analyse d’intégration production/charge
Pérennité
Études de conformité
Etc.
Plan d’évolution
Orientations long terme du réseau (énergies variables, système de gestion des RED)
Pérennité
Etc.
Groupe – TransÉnergie et équipement

## Slide 17: Survol du processus d’une étude du réseau en planification
Public
Collecte de données
Client
Réseau
Contraintes connues milieu d’accueil
Modèles
Plan d’évolution
Etc.
Analyse écoulement de puissance
Capacité thermique des équipements
Court-Circuit
Régulation de tension
Angle
Etc.
Besoin
Analyse dynamique
Stabilité transitoire
Stabilité de tension
Synchronisme
Automatisme
Protection
Etc.
Autres analyses
Séquence inverse
Harmoniques
Résonnance
Protection
Télécom.
Impact sur le milieu
Etc.
Analyse économique
Estimation d’Équipement
Pertes
Durée de vie
Etc.
Choix de la meilleure solution
Communication constante avec les parties
Groupe – TransÉnergie et équipement
prenantes tout au long du processus

## Slide 18: Exemple de problématiques
Public
Hydro-Québec
18
Intégration d’une nouvelle production Évolution de la charge
Croissance Décroissance Déplacement
Pérennité d’équipements Démantèlement d’équipements Nouvelle interconnexion
Conformité à une nouvelle norme (ou mise à jour)
Et plein d’autres!
Il n’y a pas une solution, mais DES solutions lorsqu’on pense à la planification du réseau.

## Slide 19: La collecte de données
Public
Groupe – TransÉnergie et équipement
19
Une étape essentielle à la réalisation d’une analyse
Connaître tous les scénarios à étudier Modèles représentatifs Représentation fidèle du réseau
Différents leviers pour obtenir les données requises
Exigences de raccordement
MOD-032 (Model-On-Demand – norme NERC)
Plusieurs sources
Clients
Acteurs en aménagement du territoire (consultation régionale)
Équipes de partout chez Hydro-Québec (prévision de la charge, RED, données des centrales, etc.)
Autres planificateurs (plan d’évolution, contraintes connues, arrimage de besoins)
Etc.

## Slide 20: Analyse de planification
Public
Hydro-Québec
20
Autorisation
Construction
Exploitation
Plusieurs domaines sont considérés lors d’un exercice de planification
Besoin Planification Avant-projet
Aspect technique
Assurer la fiabilité du réseau à travers les analyses techniques et les solutions envisagées
Acceptabilité sociale
Évaluer l’acceptation du milieu, entrevoir des solutions de mitigation et faire des consultations le plus tôt possible
Respect environnemental Minimiser l’impact sur l’environnement des solutions
Aspect économique
Proposer des solutions économiquement intéressantes

## Slide 21: Analyse de l’écoulement de puissance
Public
Identification et positionnement du besoin (ex : localisation d’une nouvelle production à intégrer)
Intégration des données dans les réseaux d’études et dans la réflexion de l’étude
Application des critères et jugement du planificateur
Identifier une première parties des enjeux (tension, transit et capacité des équipements, court-circuit, etc.)
Déterminer différentes solutions possibles pour répondre au besoin tout en respectant les critères et contraintes (elles devront possiblement être validées dans les étapes suivantes)
Groupe – TransÉnergie et équipement

## Slide 22: Analyse du comportement dynamique
Public
Intégration des données dans les modèles dynamiques
(charge, production, automatisme, interconnexion, etc.)
Adaptation des réseaux d’étude pour les simulations dynamiques
Validation de la concordance des données (ex : modèle/représentation/comportement représentatif)
Application des critères et jugement du planificateur
Identifier une deuxième partie des enjeux (comportement dynamique transitoire, stabilité de tension, synchronisme, modèles, etc.)
Bonifier les différentes solutions (ex : ajout/modification des renforcements trouvés précédemment)
Il est aussi possible qu’une solution soit écartée
Groupe – TransÉnergie et équipement

## Slide 23: Autres analyses à considérer (exemples)
Public
Autres types d’analyses peuvent être requise en fonction des besoins/enjeux du réseau
L’outil PSS/E est limité (fonctionne en séquence directe seulement)
EMTP peut être utilisé pour simuler plus précisément des phénomènes ou d’autres phénomènes impossibles à représenter en séquence directe (résonnance, harmoniques)
Besoin en protection (ajout, modification, accélération) Besoin en télécommunication (protection, données, contrôle) Impacts sur l’exploitation
Et plein d’autres, s’il y a lieu!

## Slide 24: Analyse économique
Public
Permet de dresser un portrait clair du coût de chaque solution proposée
Estimation des coûts et des échéanciers provenant d’Équipement
Peut inclure d’autres valeurs :
Pertes
Coûts évités (ex : pérennité)
Permet de déterminer la meilleure solution technico- économique
À coût comparable, la solution la plus robuste techniquement est privilégiée

## Slide 25: Analyse de planification dans le processus projet
Public
Besoin Planification Avant-projet Autorisation
Les analyses de planification peuvent prendre différentes formes selon la nature de la demande. Quelques exemples :
Étude exploratoire (jours/semaines) Étude d’intégration (semaines/mois) Appel d’offres (mois)
Avis technique (jours/semaines) Plan d’évolution (mois) Démantèlement (semaines/mois)
Étude technique pour :
Analyser et identifier les besoins du réseau (maintien de la fiabilité) Choix de la solution à privilégier (technico-économique) Intégration d’éléments de nature sociale et environnementale
Construction
Exploitation

## Slide 26: L’intégration des RED sur le réseau
Public
Hydro-Québec

## Slide 27: Les avantages et les limites des RED
Public
Les Ressources Énergétiques Décentralisées (RED) peuvent offrirent différents avantages :
Flexibilité et diversité dans l’alimentation en électricité d’un réseau et dans ses moyens de gestion
Réduire la facture d’électricité des clients : autoproduction ou client participatif (ex : programme Hilo, tarification dynamique)
Les RED ont aussi leurs limites dans un contexte de fiabilité du réseau de transport
Elles ne peuvent pas remplacer un réseau ou les grands complexes de production
Leur coordination est complexe
Ne remplace pas des machines synchrones
Profiter de l’expériences des autres juridictions
Hydro-Québec

## Slide 28: Comparaison sur l’énergie annuelle impliquée
Public
Production de
1
complexe de La Romaine
Production de
1 300
éoliennes
Consommation de
500 000
maisons unifamiliales
Consommation de
2 600 000
de voitures électriques
Production de
1 200 000
installations solaires sur les toits
=
=
=
=
Hydro-Québec

## Slide 29: Conclusion
Public
Nous n’avons survolé qu’une petite partie de la planification : processus d’une étude technique de planification du réseau
Il y a beaucoup d’autres sujets à connaître pour comprendre la complexité de la planification du réseau de transport

## Slide 30: Ce qui nous motive
Public
Fournir l’énergie requise pour alimenter tous nos clients, quel que soit le moment de l’année
Maintenir un réseau fiable et de capacité suffisante pour nos clients où qu’ils soient au Québec, et ce, à chaque seconde, peu importe la météo
Prévoir les besoins de nos clients et construire ce qui est nécessaire au bon moment, dans le respect des contraintes de chaque milieu
C’est un travail en continu que nous sommes fiers d’accomplir, car le réseau est la colonne vertébrale de la transition énergétique
Notre mission : Planifier le réseau de demain dans une optique de développement durable, en tenant compte du contexte économique, environnemental et social.
Hydro-Québec

## Slide 31: Questions & Discussion
Public
Hydro-Québec

## Slide 32
Public