## Slide 1: Systèmes énergétiques décentralisés au Sénégal : Vision et modèles de demain à travers un retour d’expérience
A SSEMBLÉE G ÉNÉRALE D E R EGULAE. FR E T AT ELIER
D E T RAVAIL N ° 15
PA R I S , L E 27 N O V E M B R E 2 0 24
22/11/2024
1

## Slide 2: Plan de la Présentation
22/11/2024
2
Situation de l’accès à l’électricité au
Sénégal
Rappel sur les systèmes électriques décentralisés
Leçons apprises avec les projets
d’électrification par mini réseaux
Recommandations
Perspectives

## Slide 3: 1. Situation de l’accès à l’électricité au Sénégal
Dans le cadre du Nouveau Référentiel de la politique économique et social, le gouvernement du Sénégal vise l'accès universel à une électricité fiable et abordable sur l'ensemble du territoire d'ici 2029.
Au cours des dernières décennies, des progrès significatifs ont été réalisés en matière d'électrification du pays avec les taux d’électrification suivants en 2023:
National : 84,3%
Urbain : 98,2%
- Rural : 65,58%
3

## Slide 4: 1. Situation de l’accès à l’électricité au Sénégal
Le Plan d’électrification élaboré en 2022 a permis de géolocaliser les localités à électrifier et leur a défini l’option d’électrification retenue (extension du réseau, mini-réseaux et systèmes individuels).
Pour atteindre l’accès universel, une extension substantielle du réseau électrique est prévue.
Les zones qui ne peuvent être atteints par le réseau national seront électrifiés par des solutions hors réseau.
Le Plan prévoit que, parmi les 13819 localités sans accès à l’électricité sur près de 21000 localités (villages et hameaux), un nombre 1019 seront électrifiées (7%) par le biais de mini-réseaux solaires avec batteries et un nombre 4355 par kits solaires (32%),
4

## Slide 5: 1. Situation de l’accès à l’électricité au Sénégal
Répartition de la population à desservir par solution technique
5

## Slide 6: 1. Situation de l’accès à l’électricité au Sénégal
6
Carte électrique tenant compte des 1019 mini-réseaux ou mini-centrales à réaliser dans les années à venir sur l’ensemble du territoire

## Slide 7: 2. Rappel sur les systèmes électriques décentralisés
22/11/2024
La fourniture d’électricité décentralisée se fait par le biais de petits systèmes (unité de production avec stockage dans certains cas et réseaux de distribution) proches des consommateurs (ménages, usages productifs….).
Les systèmes décentralisés utilisent généralement des sources d'énergie
renouvelables, notamment les petites centrales solaires.
Leurs tailles varient généralement entre quelques kilowatts (kW) et mégawatts (MW).
Les mini-réseaux peuvent être développés ou exploités par des services publics, des entreprises privées, des communautés, des organisations non gouvernementales ou une combinaison de différents acteurs au travers de partenariats public-privé suivant différents modèles (Concession, Affermage…).
7

## Slide 8: 3. Leçons apprises des projets d’électrification par mini -réseaux: Etude de Cas
Cartographie des sites étudiées en 2022
98 mini-centrales (MC) étudiées
7 opérateurs d’E.R concernés
Population : 109 575 habitants
Durée de vie des MC : 6 à 16 ans
Programmes :
  ERSEN 1 (2005 – 2009)
  ERSEN 2 (2010 – 2015)

## Slide 9: 3. Leçons apprises des projets d’électrification par mini -réseaux: Etude de Cas
Etat des lieux des abonnés Typologie de la clientèle :
Ménages : Taux de raccordement à la baisse à 46% (désabonnements
constatés)
Infrastructure socio-com. : 25%
Eclairage public : 61% non fonctionnels
Usages productifs : 0% raccordé aux MC
Satisfaction clientèle : 30 % sur la qualité
18%
31%
27%
6%
58%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ecole Structure de Maison
Santé Communautaire
Foyer des Mosquée jeunes
Eglise ou Chapelle
Pourcentage électrifié

## Slide 10: 3. Leçons apprises des projets d’électrification par mini -réseaux: Etude de Cas
Etat des lieux de sur le fonctionnement des mini-centrales
Situation suivante :
52% des MC en panne (défaut onduleurs; G.E; Stockage sulfaté etc.)
3 heures de temps de fonctionnement en moyenne par jour
Certaines localités ont été par la suite électrifiées via le réseau
38%
50%
50%
60%
40%
62%
54%
50%
100%
50%
40%
60%
46%
0% 0%
40%
20%
60%
80%
120%
100%
Energie R ENERSA ERA
Faye Solaire_Sud Energie
NS RESIF SALENSOL Sud Solar
System
Fonctionnalité des MC par Opérateur
Non Fonctionnel Fonctionnel
Opérateur | Durée Moyenne Fonctionnement MC (Heure) | Remarque
Energie R | 6 | 1 sur 6 en fonctionnement 24H/24
ENERSA | 2 | -
ERA | 11 | -
Faye Solaire Sud Energie | 2 | -
NS RESIF | 2 | -
SALENSOL | 5 | 1 sur 7 en fonctionnement 24H/24
Sud Solar System | 3 | 
Moyenne générale | 3 | 
Constat : un parc vétuste avec un service discontinu et une clientèle à 70% non satisfaite.

## Slide 11: 3. Leçons apprises des projets d’électrification par mini -réseaux: Etude de Cas
Etat des lieux sur le fonctionnement des mini-
centrales
Autres constats:
Evolution rapide de la demande énergétique non satisfaite par la capacité de production
Tarification forfaitaire entraînant une utilisation d'énergie non-efficace
Manque de compétence technique et de motivation des conducteurs en milieu rural
Température élevée dans les locaux techniques conduisant à une durée de vie plus courte des composants, en particulier les batteries au Plomb

## Slide 12: 3. Leçons apprises des projets d’électrification par mini -réseaux: Etude de Cas
Etat des lieux de sur le fonctionnement des mini-centrales
Autres constats:
Extension rapide du réseau MT et non coordonnée et planifiée dans le temps
Coûts d'exploitation élevés en raison des visites nécessaires récurrentes (p.ex. recouvrement, maintenance…)
Tripotage des limiteurs de puissance ou d’énergie

## Slide 13: 3. Leçons apprises des projets d’électrification par mini -réseaux: Etude de Cas
Etat des lieux sur la gestion financière des mini-centrales
Etats financiers : Problème
de disponibilité
Taux de recouvrement :
Très disparate d’un
opérateur à l’autre – et varie de 5% à 90%.
La rentabilité : Jugé très faible et indisponibilité de pièces justificatives
Tarif appliqué : Relativement les mêmes sur les 4 niveaux de services (S1, S2, S3,S4)

## Slide 14: 4. Recommandations
Recommandations sur l’avenir des anciennes mini-centrales
L’avenir des mini-centrales situées dans des localités électrifiées par la suite via le réseau MT
se décline à travers : la réhabilitation ou le démantèlement
Option 1 : Réhabilitation avec les
options suivantes
Usages productifs (modèle de la plateforme multifonctionnelle)
Usages productifs avec injection au
réseau du surplus
Injection au réseau 100%
Option 2 : Démantèlement
Usage SHS (infrastructures sociales)
Mise au rebut (stratégie de recyclages)
Coûts liés au démantèlement à considérer

## Slide 15: 4. Recommandations
Au plan technique
Pour les conducteurs de centrales :
Renforcement des capacités des conducteurs de centrales (qualifications en adéquations avec les tâches)
Amélioration les conditions de travail des conducteurs
Pour les opérateurs :
Mise en place d’un dispositif de renouvellement des équipements au
terme de leur durée de vie
Réalisation des investissements pour faire face à la demande croissante

## Slide 16: 4. Recommandations
Au plan de la gestion et de l’exploitation
Généralisation de l’utilisation des compteurs intelligents (smart metering) pour minimiser les coûts de recouvrement et dissiper l’appréhension des abonnés sur la consommation forfaitaire facturée.
Mise en place d’un système cadre assurance-qualité sur les équipements (minima techniques).
Passage de projets ERIL (Electrification rurale d’initiative locale) aux projets ERD (Electrification rurale décentralisée) en droite ligne avec le nouveau Code de l’Electricité du Sénégal.
Renforcement du dispositif de suivi des solutions ERD et des capacités des
opérateurs.

## Slide 17: 4. Recommandations
Au plan Institutionnel
Consultation des concessionnaires d’électrification rurale au processus de réalisation des projets de mini-centrales solaires financées par l’Etat à l’intérieur de leur périmètre, dès la phase de conception et jusqu’à leur mise en service.
Réajustement de la planification en droite ligne avec les options technologiques.
Instauration d’un dialogue inclusif avec la mise en place de Cadre de concertation pour un environnement favorable au mini réseaux: Cadre Réglementaire, Fiscalité, Assurance-Qualité, Gestion des déchets, Usages productifs.

## Slide 18: 4. Recommandations
Cadre de concertation: Groupe de travail mini-réseaux
PILOTAGE ET COMPOSITION
Présidence :
Secrétariat :
Membres :
Autres invités selon les sujets : Concessionnaires, Opérateurs et promoteurs ERD/ex-ERIL
Au plan Institutionnel

## Slide 19: 5. Perspectives
Modèle 2.0 de minicentrales pour améliorer leur durabilité
Digitalisation de l'exploitation: Monitoring à distance des centrales avec le suivi de la production, de la consommation et du contrôle à distance des équipements.
Gestion Commerciale: Continuité du service : 24H/24 au lieu de 08H/jour et comptage intelligent (smart metering).
Gestion environnementale: Mise en place d’un Système de recyclage des batteries.
Impact social: Paiement des impenses pour le dédommagement des populations impactées.

## Slide 20: 5. Perspectives
Modèle 2.0 de minicentrales pour
améliorer leur durabilité
Renforcement de capacité: Formation des conducteurs de centrales sur la technologie smart.
Socio-économique: Identification et création d'une zone industrielle villageoise dénommée ZACAT (Zone d'Activité de Transformation).

## Slide 21: 5. Perspectives
Modèle 2.0 de minicentrales pour
améliorer leur durabilité
Technique:
  Adapter continuellement la puissance pour alimenter tous les usages actuels et futurs.
  Prévoir une cellule d'injection dans la salle de commande pour une injection future sur le réseau MT.
Privilégier conteneurisés
des systèmes
pour une meilleure
rapidité de redéploiement rapide avec
l’arrivée du réseau.
Recourir aux batteries Li-ion ou technologie similaires avec climatisation de salle batterie pour une durée de vie plus longue des batteries.

## Slide 22: 5. Perspectives
Modes de réalisation des projets ERD
Mise en concurrence: L’ Agence d’électrification rurale met à la disposition
d’opérateurs privés des ouvrages sur des zones d’ERD pour exploitation.
Sur initiative d’un porteur de projet ERD: il identifie la ou les localités dans laquelle il souhaite développer un projet ERD et manifeste son intérêt auprès de l’ Agence d’électrification rurale.
Sur financement public-privé: L’ Agence d’électrification rurale lance des appels à proposition de projets assortis d’une subvention à l’investissement.

## Slide 23: Merci de votre attention